수영장 설계기준
- 적정 실내온도 : 24 ~ 29℃ - 적정 수온 (일반풀) : 24 ~ 27℃
- 적정 상대습도 : 50 ~ 60% - 적정 수온 (경영풀) : 22 ~ 24℃
- 실내 공기교환 : 4 ~ 6/HR - 실내 소음 : NC 45 ~ 50

수영장 수질기준
- 잔류염소 ( Naocl ) : 0.4 ~ 1 ppm (OZONE 투입시 0.2-0.4 ppm)
- 수소이온농도 ( PH ) : 5.8 ~ 8.6
- 탁도 ( NTU ) : 5 NTU(도)
- 일반세균 : 1 ml당 200개의 세균이 검출 된 것이 전 검사의 15% 이하일 것
- 대장균 : 100 ml의 원수 5개중 확정시험 결과 양성이 3개 이하일 것

추천 할 수 있는 순환 횟수 및 시간
- 영업용 POOL-----------------------------6회/DAY (4시간)
- 학교 및 회원제 POOL----------------------4회/DAY (6시간)
- 가정용 POOL-----------------------------3회/DAY (8시간)

POOL 크기 와 물의 량

가로 × 세로 × 깊이 = 면적㎤

POOL 의 크기를 가로 25M 세로 10M 깊이 (유치원 기준) 0.8M 로 한다면

25 × 10 × 0.8 = 200㎤

즉 풀에 용량은 200톤의 물이 담수 하게 되는 것이다.

순환펌프 시간당 순환량

수영장 면적(m2) x 수심(h) = 담수량(m3)
순환량 : 담수량(m3) ÷ [24hr/순환횟수(6)]= 순환량(m3/hr)

담수량(200㎤) ÷ (24÷5~6회) = 41.66

순환량은 시간당 41.66 이 된다

펌프선정공식

[eqn: P= {Q*H*K} over {eta }]

위 식을 대입하면 [eqn: {9.8 TIMES {41.66} over {60} TIMES 1.3} over {6.12 TIMES 0.8} =1.8067]KW

이란 답이 나온다

BALANCING TANK 용량선정

* 계산
Q = NV/24
Q : 순환량(m3/Hr)
N : 순환횟수(회)
V : 수영장 담수량(m3)
625명 : 25m Pool의 동시수용 인원 (전체단면적(m2) ÷ 2 m2/인)
0.06m3 : 성인 1인의 체적에 따라 Over되는 물량
- 순환량(m3/Hr) ÷ 60min = 분당 순환량(m3/min)
㉠ 분당 순환량(m3/min) x 역세시간(min) = 일회당 역세물량(m3)
㉡ 동시 입장인원 x 0.06m3 = 성인의 동시 입장시의 넘치는 물량(m3)
(25m x 50m 수영장의 경우 동시입장 가능인원은 625명 정도임)
㉠ + ㉡ = BALANCING TANK의 절대수조가 필요함(m3)

( 3 ) 열교환기 용량

- 초기 급수 온도 : 10 ℃,수영장 수온 : 28 ℃
초기의 수온을 수영장의 수온으로 올릴경우는 개장전 약 18시간 정도 미리 가열 을 하여 수영장 수온을 적정온도 까지 높여야 함
- 일중 오후 폐장후 다음날 개장시간까지의 수온이 약 1-2 ℃정도 내려간다 그러므로 약 1-2 ℃정도의 수온을 미리 열교환기를 가동하여 개장시 까지 적정수온으로 올릴수있는 용량으로 선정한다
- 물1리터를 1℃ 올리는데 필요한 열량 : 1 Kcal
- 담수량(m3) x 1 Kcal = 필요한 열교환기의 용량(Kcal)

( 4 ) 여과기 크기 계산 공식

* 여과기 TANK 크기

< 수영장여과기의 선속도는 35 - 40 m/hr 정도에서 설계 함 >

( 5 ) HEAD &SHELL STRENGTH CALCULATION