## F-CV(FR-8)허용전류
1. F-CV, F-FR-8 CABLE 허용전류
(CABLE 50SQ 미만 : 4CORE, 50SQ 이상 : 1CORE 포설조건, 9조 포설이상 보정계수 : 0.72)
규격 | TRAY 포설
4 | 33
6 | 42
10 | 59
16 | 78
25 | 99
35 | 123
50 | 168
70 | 218
95 | 267
120 | 312
150 | 362
185 | 416
240 | 495
300 | 574
400 | 652
500 | 750
630 | 863

## CNCV-F-CV 허용전류
1. CN-CV CABLE 허용전류
CABLE | 기준허용전류 40 ℃ (온도보정계수) | 관로포설 | 변전소 PIT | TROUGH 3조 1회선 포설 (연락선로) | 전력구 3조 1회선 포설 (수전선로) | 비 고
체감율 | 0.91 | 0.8 | 0.71 | 0.66 | 0.71
60 | 241 | 192 | 171 | 159 | 171
100 | 320 | 256 | 227 | 211 | 227
150 | 393 | 314 | 279 | 259 | 279
200 | 448 | 358 | 318 | 295 | 318
250 | 491 | 392 | 348 | 324 | 348
325 | 541 | 432 | 384 | 357 | 384
400 | 591 | 472 | 419 | 390 | 419
500 | 646 | 516 | 458 | 426 | 458
600 | 692 | 553 | 491 | 456 | 491
2. 6/10KV F-CV CABLE 허용전류
단면적 | 기중암거 포설 |  | 직접매설 포설 |  | 보정계수
| 단심 | 3심 | 단심 | 3심 | 0.91
16 | 116.48 | 99.19 | 102.83 | 91.91
25 | 151.97 | 129.22 | 131.04 | 117.39
35 | 184.73 | 154.7 | 156.52 | 139.23
50 | 221.13 | 185.64 | 184.73 | 164.71
70 | 275.73 | 230.23 | 223.86 | 201.11
95 | 335.79 | 276.64 | 266.63 | 238.42
120 | 387.66 | 319.41 | 302.12 | 271.18
150 | 437.71 | 362.18 | 333.06 | 303.94
185 | 500.5 | 414.05 | 373.1 | 343.07
240 | 588.77 | 483.21 | 427.7 | 394.94
300 | 672.49 | 551.46 | 476.84 | 444.99
400 | 761.67 | 633.36 | 520.52 | 503.23
500 | 950.95 | - | 646.1 | -
630 | 1110.2 | - | 734.37 | -

## 콘덴샤산정기준
1. 수전변압기 용량의 경우
변압기 용량(KVA) |  | 콘덴샤 용량(KVA) |  |  | KVA | 결과값
500 KVA 이하 |  | 변압기용량 x 5%로 콘덴샤 용량 결정 |  |  | 500 | 25 | KVA
500 ~ 2000 KVA |  | 변압기용량 x 4%로 콘덴샤 용량 결정 |  |  | 750 | 30 | KVA
2000 KVA 이상 |  | 변압기용량 x 3%로 콘덴샤 용량 결정 |  |  | 2000 | 60 | KVA
모선(선로) 역률 소실분
2. KVA-㎌ 환산표
구 분 | 60Hz | 1 KVA당 ㎌ 용량
220V | 60Hz | 54.8 | ㎌ |  | 500KVA, 380V일 경우 결과값
380V | 60Hz | 18.3 | ㎌ | 콘덴샤 | 457.5 | ㎌
440V | 60Hz | 13.7 | ㎌ | 개폐기 | 100/60A
460V | 60Hz | 12.54 | ㎌ | 전선 | 16 SQ
480V | 60Hz | 11.51 | ㎌
3.3KV | 60Hz | 0.244 | ㎌
6.6KV | 60Hz | 0.061 | ㎌
3. 콘덴샤 용량별 전선 굵기 및 개폐기용량
콘덴샤 용량(㎌) |  |  |  |  | 콘덴샤 전류 (A) | 개폐기 용량 (A) | 전선규격 (mm)
단상 |  | 삼상
110V | 220V | 220V | 380V | 440V
240 | 120 | 210 | 120 | 105 | 10 | 30 | 16
360 | 180 | 315 | 180 | 155 | 15 | 30 | 2.5
480 | 240 | 415 | 240 | 210 | 20 | 30 | 2.5
720 | 360 | 630 | 360 | 310 | 30 | 30 | 3.5
960 | 485 | 840 | 485 | 420 | 40 | 60 | 16
1200 | 600 | 1015 | 600 | 520 | 50 | 100 | 25
1450 | 730 | 1250 | 730 | 630 | 60 | 100 | 35
1810 | 910 | 1550 | 910 | 780 | 75 | 100 | 35
2200 | 1100 | 1900 | 1100 | 940 | 90 | 200 | 50
2400 | 1200 | 2100 | 1200 | 1050 | 100 | 200 | 50
3000 | 1500 | 2600 | 1500 | 1300 | 125 | 200 | 75
3600 | 1800 | 3150 | 1800 | 1500 | 150 | 200 | 95
차단기와 전선은 콘덴샤의 최대 허용치 135% 이상을 허용 하여야 한다.

## MOF-TR CT비 산정기준
1. MOF(Metering Out Fit) CT비 산정기준
한전공급약관 MOF, CT 배율선정은 180(KVA)가 최소 용량으로 배율 1:1 기준 5/5A 이며,
360이하 10/5, 540이하 15/5, 720이하 20/5, 1080이하 25/5 등등......
| KVA |  |  | 결과값
| 750 |  | 4 | 20 | / 5A
※ 기준값 180 상수의 의미
1차측이 5(A)일때 수전전력은 P=1.732 x 22,900 x 5 x 0.9(역률) = 178.5(KVA)
2. TR(Trance former) CT비 산정기준
1차측 정격전류 = TR용량 x 1,000 / 1.732 x 수전전압 x 1.25배의 CT 설치
※ 예) 변압기 용량 3상 22,900V 3,750KVA 일경우
= 3,750 x 1,000 / 1.732 x 22,900 x 1.25 = 118.8(A) 이므로 120/5A CT 설치
| KVA | V |  | 결과값 |  | 선정
| 750 | 22900 |  | 23.6368 | / 5A | 25/5A
| 750 | 6600 |  | 82.0124 | / 5A | 100/5A
표준 정격 : 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60(65), (75)80, 100, 120(125), 150, 200, 250, 300, 400/5A

## 전기실 접지
1. 저압반 외함 접지선 규격 선정 기준
※ 저압중 가장 큰 차단기 정격용량 x 0.052
예) ACB 1,000A = 1,000 x 0.052 = 52SQmm 이므로 70SQmm 전선사용
| A |  |  | 결과값
| 1000 |  |  | 52 | SQmm
| 2500 |  |  | 130 | SQmm
2. TR 및 발전기 중성선 접지선 규격 선정기준
I = W / 1.732 x 380 x 0.052
예) TR 750KVA= 750,000 / 1.732 x 380 x 0.052 = 59.25SQmm 이므로
70SQmm 접지선 선정
| W(KVA) | V |  | 결과값
| 750 | 380 |  | 59.2561 | SQmm
| 1000 | 380 |  | 79.0081 | SQmm
3. 전압강하 계산식
(거리 x 전류 x 17.8) / (전선의 단면적 x 1,000)
예) 거리 : 200M, 부하전류 100A, 전선 35SQmm 일때 전압 강하율은
(200 x 100 x 17.8) / (35 x 1,000) = 10.17V
| 거리 | 전류 | 전선단면적 | 결과값(V) |  | (%)
| 200 | 100 | 35 | 10.1714 | V | 4.6234
| 200 | 100 | 70 | 5.0857 | V | 2.3117
※ 전기사용 장소안의 변압기 설비에 의한 공급적용
1. 60M 이하 : 3%
2. 120M 이하 : 5%
3. 200M 이하 : 6%
4. 200M 초과 : 7%

## 케이블 허용전류 및 외경
1. F-CV, F-FR-8 CABLE 허용전류 | [7 empty] | 2. 접지선 규격
(CABLE 50SQ 미만 : 4CORE, 50SQ 이상 : 1CORE 포설조건, 9조 포설이상 보정계수 : 0.72) | [7 empty] | 상케이블 | 접지케이블
규격 | TRAY 포설 | [6 empty] | 1.5 | 1.5
4 | 33 | [6 empty] | 2.5 | 2.5
6 | 42 | [6 empty] | 4 | 4
10 | 59 | [6 empty] | 6 | 6
16 | 78 | [6 empty] | 10 | 10
25 | 99 | [6 empty] | 16 | 16
35 | 123 | [6 empty] | 25 | 16
50 | 168 | [6 empty] | 35 | 16
70 | 218 | [6 empty] | 50 | 25
95 | 267 | [6 empty] | 70 | 35
120 | 312 | [6 empty] | 95 | 50
150 | 362 | [6 empty] | 120 | 70
185 | 416 | [6 empty] | 150 | 95
240 | 495 | [6 empty] | 185 | 95
300 | 574 | [6 empty] | 240 | 120
400 | 652 | [6 empty] | 300 | 150
500 | 750 | [6 empty] | 400 | 240
630 | 863 | [6 empty] | 500 | 300
[8 empty] | 630 | 300
3. F-CV CABLE 외경 | [5 empty] | 4. F-FR-8 CABLE 외경 |  |  |  |  | 5. F-GV CABLE 외경
규격 | 1 CORE | 2 CORE | 3 CORE | 4 CORE |  | 규격 | 1 CORE | 2 CORE | 3 CORE | 4 CORE | 규격 | 1 CORE
1.5 | 6.3 | 11 | 11.5 | 12.5 |  | 1.5 | 8.5 | 14 | 15 | 16 | 1.5 | 6.5
2.5 | 6.7 | 12 | 12.5 | 13.5 |  | 2.5 | 9 | 15 | 16 | 17 | 2.5 | 7
4 | 7.2 | 13 | 13.5 | 14.5 |  | 4 | 9.5 | 16 | 17 | 18.5 | 4 | 8
6 | 7.8 | 14 | 14.5 | 16 |  | 6 | 10 | 17.5 | 18.5 | 20 | 6 | 8.5
10 | 9.4 | 17 | 18 | 20 |  | 10 | 11 | 19.5 | 20.5 | 22.5 | 10 | 9.5
16 | 10 | 18.5 | 19.5 | 22 |  | 16 | 12 | 21 | 22 | 24.5 | 16 | 10
25 | 12 | 22 | 23 | 26 |  | 25 | 13.5 | 24.5 | 26 | 28.5 | 25 | 12
35 | 13 | 24 | 25 | 28 |  | 35 | 15 | 26.5 | 28.5 | 31.5 | 35 | 13
50 | 14.5 | 27 | 29 | 31 |  | 50 | 16.5 | 30 | 32 | 35.5 | 50 | 14.5
70 | 16 | 31 | 33 | 36 |  | 70 | 18.5 | 34.5 | 37 | 41 | 70 | 16
95 | 18.5 | 35 | 37 | 41 |  | 95 | 20.5 | 38 | 41 | 45.5 | 95 | 18.5
120 | 20 | 38 | 41 | 46 |  | 120 | 22.5 | 42 | 45.5 | 50.5 | 120 | 20
150 | 22 | 43 | 46 | 51 |  | 150 | 25 | 46.5 | 50.5 | 56 | 150 | 22
185 | 24 | 47 | 50 | 56 |  | 185 | 27 | 51 | 55.5 | 61.5
240 | 27 | 53 | 57 | 63 |  | 240 | 30 | 57.5 | 62 | 69
300 | 30 | 58 | 62 | 70 |  | 300 | 33 | 63 | 68 | 76.2
400 | 34 |  |  |  |  | 400 | 36.5
500 | 37 |  |  |  |  | 500 | 41
630 | 42 |  |  |  |  | 630 | 46
6. F-CV CABLE(6,600V) 외경 | [5 empty] | 7. CNCV CABLE(22,900V) 외경 |  |  |  |  | 8. Cable Tray Data
규격 | 1 CORE | 2 CORE | 3 CORE | 4 CORE |  | 규격 | 1 CORE |  |  |  | 계산값 | TRAY 규격
16 | 20 |  | 39 |  |  | 38 | 34 |  |  |  | 0 | 300
25 | 21 |  | 41 |  |  | 60 | 36 |  |  |  | 300 | 300
35 | 22 |  | 43 |  |  | 100 | 40 |  |  |  | 300.1 | 450
50 | 23 |  | 46 |  |  | 150 | 43 |  |  |  | 450 | 450
70 | 25 |  | 50 |  |  | 200 | 45 |  |  |  | 450.1 | 600
95 | 27 |  | 53 |  |  | 250 | 48 |  |  |  | 600 | 600
120 | 28 |  | 57 |  |  | 325 | 51 |  |  |  | 600.1 | 750
150 | 30 |  | 60 |  |  | 400 | 54 |  |  |  | 750 | 750
185 | 32 |  | 64 |  |  | 500 | 57 |  |  |  | 750.1 | 900
240 | 35 |  | 69 |  |  | 600 | 61 |  |  |  | 900 | 900
300 | 37 |  | 74 | [7 empty] | 900.1 | 1200
400 | 40 | [9 empty] | 1200 | 1200
500 | 43 | [9 empty] | 1200.1 | ERROR
630 | 48
9. F-CVV 케이블 외경(600V)
규격 | 1Core | 2Core | 3Core | 4Core | 5Core | 6Core | 7Core | 8Core
1.5 |  | 11 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 14.5 | 15.5
2.5 |  | 12 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 15.5 | 16.5
4 |  | 14 | 14.5 | 16 | 17 | 18.5 | 18.5 | 20
6 |  | 15 | 16 | 17 | 18.5 | 21 | 21 | 22
10 |  | 17 | 18 | 19.5 | 21 | 23 | 23 | 25
10. F-CVVS 케이블 외경(600V)
규격 | 1Core | 2Core | 3Core | 4Core | 5Core | 6Core | 7Core | 8Core
1.5 |  | 12 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 15.5 | 16.5
2.5 |  | 13 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 16.5 | 17.5
4 |  | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 18 | 19.5 | 19.5 | 21.5
6 |  | 16 | 17 | 18 | 19.5 | 21.5 | 21.5 | 23.5
10 |  | 17.5 | 18.5 | 20.5 | 22.5 | 24.5 | 24.5 | 26.5
11. TJV 케이블 외경
규격 | 1Core | 2Core | 3Core
1 |  | 5.2 | 5.6
12. MVVS 케이블 외경(Audio & Instrument Cable)
규격 | 1Core | 2Core | 3Core | 4Core
0.5 | 4.1 | 5.8 | 6.1 | 6.5
0.75 | 4.3 | 6.2 | 6.5 | 7
1.25 | 4.9 | 7.4 | 7.8 | 8.4
2 | 5.2 | 8 | 8.4 | 9.2
13. LIREV 케이블 외경(Audio & Instrument Cable)
규격 | 1Core | 2Core | 3Core | 4Core
22AWG |  | 6 |  | 8.9
20AWG |  | 6.5 |  | 11.6
14. UTP 케이블 외경
규격 | 4Core | 25Core | 3Core | 4Core
CAT5e | 5 | 13
CAT3 |  | 6.5
15. F/O 케이블 외경
규격 | 4Core | 25Core | 3Core | 4Core
F/O | 10.5
F/O
16. 전선관 규격
전선관굵기 | 내단면적32% | 내단면적48%
16 | 67 | 101
22 | 120 | 180
28 | 201 | 301
36 | 342 | 513
42 | 460 | 690
54 | 732 | 1098
70 | 1216 | 1825
82 | 1701 | 2552
92 | 2205 | 3308
104 | 2843 | 4265
0 | 16 | 513
67 | 16 | 513
68 | 22 | 513
120 | 22 | 513
121 | 28 | 513
201 | 28 | 513
202 | 36 | 513
342 | 36 | 513
343 | 42 | 513
460 | 42 | 513
461 | 54 | 513
732 | 54 | 513
733 | 70 | 513
1216 | 70 | 513
1217 | 82 | 513
1701 | 82 | 513
1702 | 92 | 513
2205 | 92 | 513
2206 | 104 | 513
2843 | 104 | 513
2844 | OVER | 513

## F-CV 유도전동기
380V 3상 유도전동기 분기회로표(F-CV)
특 성 |  |  |  |  | 케 이 블 | [5 empty] | M.C.C.B |  |  | 기동 | CT | 콘덴서 | 조작전원 | UNIT
KW | HP | KVA | A | 전원 | 종류 | ㎟ | 선심 | 수량 | 접지 | 전선관 | P | AF | AT | 방법 | / 5A | ㎌ | VA | mm
0.035 | 0.05 | 0.047 | 1 | 220 | F-CV | 2.5 | 2C | 1 | 2.5 | 28 | 2 | 50 | 20 | 직입 | - | - |  | 200
0.065 | 0.083333 | 0.086 | 2.4 | 220 | F-CV | 2.5 | 2C | 1 | 2.5 | 28 | 2 | 50 | 20 | 직입 | - | - |  | 200
0.1 | 0.125 | 0.133 | 2.3 | 220 | F-CV | 2.5 | 2C | 1 | 2.5 | 28 | 2 | 50 | 20 | 직입 | - | 10 |  | 200
0.2 | 0.25 | 0.266 | 3.3 | 220 | F-CV | 2.5 | 2C | 1 | 2.5 | 28 | 2 | 50 | 20 | 직입 | - | 15 | 30 | 200
0.4 | 0.5 | 0.532 | 5.1 | 220 | F-CV | 2.5 | 2C | 1 | 2.5 | 28 | 2 | 50 | 20 | 직입 | 10 | 20 | 30 | 200
0.75 | 1 | 0.938 | 2.53 | 380 | F-CV | 2.5 | 3C | 1 | 2.5 | 28 | 3 | 50 | 20 | 직입 | - | - | 30 | 200
1.1 | 1.5 | 1.375 | 3.42 | 380 | F-CV | 2.5 | 3C | 1 | 2.5 | 28 | 3 | 50 | 20 | 직입 | - | - | 30 | 200
1.5 | 2 | 1.875 | 4.21 | 380 | F-CV | 2.5 | 3C | 1 | 2.5 | 28 | 3 | 50 | 20 | 직입 | 10 | 10 | 30 | 200
2.2 | 3 | 2.75 | 5.84 | 380 | F-CV | 2.5 | 3C | 1 | 2.5 | 28 | 3 | 50 | 20 | 직입 | 10 | 15 | 30 | 200
3.7 | 5 | 4.625 | 9.16 | 380 | F-CV | 2.5 | 3C | 1 | 2.5 | 28 | 3 | 50 | 30 | 직입 | 15 | 20 | 30 | 200
5.5 | 7.5 | 6.875 | 13.7 | 380 | F-CV | 4 | 3C | 1 | 4 | 28 | 3 | 50 | 40 | 직입 | 20 | 50 | 30 | 300
7.5 | 10 | 9.375 | 17.9 | 380 | F-CV | 4 | 3C | 1 | 4 | 28 | 3 | 50 | 50 | 직입 | 30 | 75 | 30 | 300
11 | 15 | 13.75 | 25.3 | 380 | F-CV | 6 | 3C | 2 | 6 | 42 | 3 | 50 | 50 | Y-△ | 40 | 100 | 50 | 300
15 | 20 | 18.75 | 34.21 | 380 | F-CV | 10 | 3C | 2 | 10 | 54 | 3 | 100 | 75 | Y-△ | 50 | 100 | 50 | 400
18.5 | 25 | 23.125 | 41.6 | 380 | F-CV | 16 | 3C | 2 | 16 | 54 | 3 | 100 | 75 | Y-△ | 60 | 150 | 75 | 400
22 | 30 | 27.5 | 49 | 380 | F-CV | 16 | 3C | 2 | 16 | 54 | 3 | 100 | 100 | Y-△ | 75 | 150 | 75 | 400
30 | 40 | 37.5 | 65.8 | 380 | F-CV | 25 | 3C | 2 | 16 | 70 | 3 | 100 | 100 | Y-△ | 100 | 200 | 75 | 400
37 | 50 | 46.25 | 84.2 | 380 | F-CV | 35 | 3C | 2 | 16 | 70 | 3 | 225 | 125 | Y-△ | 120 | 250 | 75 | 600
45 | 60 | 56.25 | 100 | 380 | F-CV | 50 | 1C | 6 | 25 | 82 | 3 | 225 | 150 | Y-△ | 150 | 300 | 75 | 600
55 | 75 | 68.75 | 121 | 380 | F-CV | 70 | 1C | 6 | 35 | 82 | 3 | 225 | 200 | Y-△ | 200 | 400 | 150 | 600
75 | 100 | 93.75 | 163 | 380 | F-CV | 95 | 1C | 3 | 50 | 82 | 3 | 400 | 300 | S/ST | 200 | 500 | 150 | 800
90 | 120 | 112.5 | 190 | 380 | F-CV | 95 | 1C | 3 | 50 | 82 | 3 | 400 | 400 | S/ST | 250 | 600 | 150 | 1000
110 | 150 | 137.5 | 232 | 380 | F-CV | 120 | 1C | 3 | 70 | 104 | 3 | 600 | 500 | S/ST | 300 | 750 | 150 | 1200
132 | 180 | 165 | 263 | 380 | F-CV | 150 | 1C | 3 | 95 | 104 | 3 | 600 | 600 | S/ST | 400 | 800 | 150 | 1200
1. 규약전류는 내선규정 부록 3-3 참조, 용량은 한전 기준임 | [7 empty] | M | FEEDER |  |  | 50 | 50 |  |  |  |  | 200
2. 콘덴서 선정은 내선규정 부록 3-6참조, 60HP이상 출력의 콘덴서 선정은 3-6(5)참조 | [7 empty] | C |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  | 300
3. MCCB,CT 규격은 내선규정 표 3-3참조 | [7 empty] | C |  |  |  | 225 | 225 |  |  |  |  | 400
4. MCCB 최소 20AT 선정조건은 내선규정 305-2항 참조 | [8 empty] | MAIN |  |  | 50 | [5 empty] | 300
5. 콘덴서 부설시 역율은 90% 개선치임(내선규정 부록 3-6 참조) | [7 empty] | U |  |  |  | 100 | [5 empty] | 300
6. 전선관규격은 32% 기준임(1994년 4월10일 개정판 410-5항참조) | [7 empty] | N |  |  |  | 225 | [5 empty] | 600
7. MCCB 프레임은 최소 50AF으로 한다. | [7 empty] | I |  |  |  | 400 |  |  |  |  | 600~ | 800
8. 최소 전선규격은 4(㎟)로 적용한다.(30A 미만까지) | [7 empty] | T |  |  |  | 600 |  |  |  |  | 800~ | 1000
9. UNIT SIZE는 광명전기 제품을 참고함. | [11 empty] | 800 | [5 empty] | 1200
10. 규약용량, 즉 kVA값 = 2.53 x 380V x 1.732 = 1,665VA 로 계산한다. (예: 삼상 0.75kW 일 경우)
또는 0.75kW x 1.25배 / 0.9(역율) 로 계산한다. (1,041VA)

## FR-8 유도전동기
380V 3상 유도전동기 분기회로표(F-FR-8)
특 성 |  |  |  |  | 케 이 블 | [5 empty] | M.C.C.B |  |  | 기동 | CT | 콘덴서 | 조작전원 | UNIT
KW | HP | KVA | A | 전원 | 종류 | ㎟ | 선심 | 수량 | 접지 | 전선관 | P | AF | AT | 방법 | / 5A | ㎌ | VA | mm
0.035 | 0.05 | 0.047 | 1 | 220 | F-FR-8 | 2.5 | 2C | 1 | 2.5 | 28 | 2 | 50 | 20 | 직입 | - | -
0.065 | 0.083333 | 0.086 | 2.4 | 220 | F-FR-8 | 2.5 | 2C | 1 | 2.5 | 28 | 2 | 50 | 20 | 직입 | - | -
0.1 | 0.125 | 0.133 | 2.3 | 220 | F-FR-8 | 2.5 | 2C | 1 | 2.5 | 28 | 2 | 50 | 20 | 직입 | - | 10 |  | 200
0.2 | 0.25 | 0.266 | 3.3 | 220 | F-FR-8 | 2.5 | 2C | 1 | 2.5 | 28 | 2 | 50 | 20 | 직입 | - | 15 | 30
0.4 | 0.5 | 0.532 | 5.1 | 220 | F-FR-8 | 2.5 | 2C | 1 | 2.5 | 28 | 2 | 50 | 20 | 직입 | 10 | 20
0.75 | 1 | 0.938 | 2.53 | 380 | F-FR-8 | 2.5 | 3C | 1 | 2.5 | 28 | 3 | 50 | 20 | 직입 | - | - | 30
1.1 | 1.5 | 1.375 | 3.42 | 380 | F-FR-8 | 2.5 | 3C | 1 | 2.5 | 28 | 3 | 50 | 20 | 직입 | - | -
1.5 | 2 | 1.875 | 4.21 | 380 | F-FR-8 | 2.5 | 3C | 1 | 2.5 | 28 | 3 | 50 | 20 | 직입 | 10 | 10 |  | 200
2.2 | 3 | 2.75 | 5.84 | 380 | F-FR-8 | 2.5 | 3C | 1 | 2.5 | 28 | 3 | 50 | 20 | 직입 | 10 | 15
3.7 | 5 | 4.625 | 9.16 | 380 | F-FR-8 | 2.5 | 3C | 1 | 2.5 | 28 | 3 | 50 | 30 | 직입 | 15 | 20
5.5 | 7.5 | 6.875 | 13.7 | 380 | F-FR-8 | 4 | 3C | 1 | 4 | 36 | 3 | 50 | 40 | 직입 | 20 | 50
7.5 | 10 | 9.375 | 17.9 | 380 | F-FR-8 | 4 | 3C | 1 | 4 | 36 | 3 | 50 | 50 | 직입 | 30 | 75 |  | 300
11 | 15 | 13.75 | 25.3 | 380 | F-FR-8 | 6 | 3C | 2 | 6 | 42 | 3 | 50 | 50 | Y-△ | 40 | 100 | 50
15 | 20 | 18.75 | 34.21 | 380 | F-FR-8 | 10 | 3C | 2 | 10 | 54 | 3 | 100 | 75 | Y-△ | 50 | 100 |  | 400
18.5 | 25 | 23.125 | 41.6 | 380 | F-FR-8 | 16 | 3C | 2 | 16 | 70 | 3 | 100 | 75 | Y-△ | 60 | 150 | 75
22 | 30 | 27.5 | 49 | 380 | F-FR-8 | 16 | 3C | 2 | 16 | 70 | 3 | 100 | 100 | Y-△ | 75 | 150
30 | 40 | 37.5 | 65.8 | 380 | F-FR-8 | 25 | 3C | 2 | 16 | 70 | 3 | 100 | 100 | Y-△ | 100 | 200
37 | 50 | 46.25 | 84.21 | 380 | F-FR-8 | 35 | 3C | 2 | 16 | 82 | 3 | 225 | 125 | Y-△ | 120 | 250 |  | 600
45 | 60 | 56.25 | 100 | 380 | F-FR-8 | 50 | 1C | 6 | 25 | 82 | 3 | 225 | 150 | Y-△ | 150 | 300
55 | 75 | 68.75 | 121 | 380 | F-FR-8 | 70 | 1C | 6 | 35 | 82 | 3 | 225 | 200 | Y-△ | 200 | 400 | 150
75 | 100 | 93.75 | 163 | 380 | F-FR-8 | 95 | 1C | 3 | 50 | 82 | 3 | 400 | 300 | S/ST | 200 | 500 |  | 800
90 | 120 | 112.5 | 190 | 380 | F-FR-8 | 95 | 1C | 3 | 50 | 82 | 3 | 400 | 400 | S/ST | 250 | 600 |  | 1000
110 | 150 | 137.5 | 232 | 380 | F-FR-8 | 120 | 1C | 3 | 70 | 104 | 3 | 600 | 500 | S/ST | 300 | 750
132 | 180 | 165 | 263 | 380 | F-FR-8 | 150 | 1C | 3 | 95 | 104 | 3 | 600 | 600 | S/ST | 400 | 800 |  | 1200
1. 규약전류는 내선규정 부록 3-3 참조, 용량은 한전 기준임 | [7 empty] | M | FEEDER |  |  | 50 | 50 |  |  |  |  | 200
2. 콘덴서 선정은 내선규정 부록 3-6참조, 60HP이상 출력의 콘덴서 선정은 3-6(5)참조 | [7 empty] | C |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  | 300
3. MCCB,CT 규격은 내선규정 표 3-3참조 | [7 empty] | C |  |  |  | 225 | 225 |  |  |  |  | 400
4. MCCB 최소 20AT 선정조건은 내선규정 305-2항 참조 | [8 empty] | MAIN |  |  | 50 | [5 empty] | 300
5. 콘덴서 부설시 역율은 90% 개선치임(내선규정 부록 3-6 참조) | [7 empty] | U |  |  |  | 100 | [5 empty] | 300
6. 전선관규격은 32% 기준임(1994년 4월10일 개정판 410-5항참조) | [7 empty] | N |  |  |  | 225 | [5 empty] | 600
7. MCCB 프레임은 최소 50AF으로 한다. | [7 empty] | I |  |  |  | 400 |  |  |  |  | 600~ | 800
8. 최소 전선규격은 4(㎟)로 적용한다.(30A 미만까지) | [7 empty] | T |  |  |  | 600 |  |  |  |  | 800~ | 1000
9. UNIT SIZE는 광명전기 제품을 참고함. | [11 empty] | 800 | [5 empty] | 1200
10. 규약용량, 즉 kVA값 = 2.53 x 380V x 1.732 = 1,665VA 로 계산한다. (예: 삼상 0.75kW 일 경우)
또는 0.75kW x 1.25배 / 0.9(역율) 로 계산한다. (1,041VA)

## 케이블별 전선관
1. F-CV 및 FR-8 CABLE 전선관 TABLE
단면적 | 1 CORE | 2 CORE | 3 CORE | 4 CORE
2.5 |  | 28C | 28C | 28C
4 |  | 28C | 28C | 28C
6 |  | 28C | 36C | 36C
10 |  | 36C | 42C | 42C
16 |  | 36C | 42C | 42C
25 |  | 42C | 54C | 54C
35 |  | 42C | 54C | 54C
50 | 70C
70 | 70C
95 | 82C
120 | 82C
150 | 104C
185 | 104C
240 | 104C
300 | 104C
2. 경질비닐전선관의 굵기 선정
단면적 | 전선 본수
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
경질비닐전선관의 최소 굵기(호칭)
2.5 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 22 | 28 | 28 | 28 | 36
4 | 16 | 16 | 16 | 22 | 22 | 28 | 28 | 28 | 36 | 36
6 | 16 | 16 | 22 | 28 | 28 | 36 | 36 | 36 | 36 | 42
10 | 16 | 22 | 28 | 28 | 36 | 36 | 42 | 42 | 54 | 54
16 | 16 | 28 | 28 | 36 | 42 | 42 | 54 | 54 | 54 | 54
25 | 16 | 28 | 42 | 42 | 54 | 54 | 54 | 54 | 70 | 70
35 | 16 | 36 | 42 | 54 | 54 | 54 | 70 | 70 | 70 | 70
50 | 22 | 42 | 54 | 54 | 70 | 70 | 70 | 82 | 82
70 | 28 | 54 | 54 | 70 | 70 | 70 | 82 | 82
95 | 28 | 54 | 70 | 70 | 82 | 82
120 | 36 | 54 | 70 | 82 | 82
150 | 36 | 70 | 70 | 82
185 | 42 | 70 | 82
240 | 54 | 82 | 82
3. 합성수지제 가요관(PF관 및 CD관)의 굵기 선정
단면적 | 전선 본수
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
합성수지제관의 최소 굵기(호칭)
2.5 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 22 | 22 | 22 | 22
4 | 16 | 16 | 16 | 16 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 28
6 | 16 | 16 | 16 | 22 | 22 | 22 | 28 | 28 | 28 | 36
10 | 16 | 22 | 22 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 36 | 36
16 | 16 | 22 | 28 | 28 | 36 | 36 | 42 | 42
25 | 16 | 28 | 36 | 36 | 42 | 42
35 | 22 | 36 | 42
50 | 22 | 42
70 | 28 | 42
95 | 28
4. 후강 전선관의 굵기 선정
단면적 | 전선 본수
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
후강 전선관의 최소 굵기(호칭)
2.5 | 16 | 16 | 16 | 16 | 22 | 22 | 22 | 28 | 28 | 28
4 | 16 | 16 | 16 | 22 | 22 | 22 | 28 | 28 | 28 | 28
6 | 16 | 16 | 22 | 22 | 22 | 28 | 28 | 28 | 36 | 36
10 | 16 | 22 | 22 | 28 | 28 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36
16 | 16 | 22 | 28 | 28 | 36 | 36 | 36 | 42 | 42 | 42
25 | 22 | 28 | 28 | 36 | 36 | 42 | 54 | 54 | 54 | 54
35 | 22 | 28 | 36 | 42 | 54 | 54 | 54 | 70 | 70 | 70
50 | 22 | 36 | 54 | 54 | 70 | 70 | 70 | 82 | 82 | 82
70 | 28 | 42 | 54 | 54 | 70 | 70 | 70 | 82 | 82 | 82
95 | 28 | 54 | 54 | 70 | 70 | 82 | 82 | 104 | 104 | 104
120 | 36 | 54 | 54 | 70 | 70 | 82 | 82 | 104
150 | 36 | 70 | 70 | 82 | 104 | 104 | 104 | 104
185 | 36 | 70 | 70 | 82 | 104 | 104
240 | 42 | 82 | 82 | 104 | 104 | 104