소방시설의 내진설계 적용 법률 및 표준시방서.

소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률

제9조의2(소방시설의 내진설계기준) 「지진·화산재해대책법」 제14조제1항 각 호의 시설 중 대통령령으로 정하는 특정소방대상물에 대통령령으로 정하는 소방시설을 설치하려는 자는 지진이 발생할 경우 소방시설이 정상적으로 작동될 수 있도록 국민안전처장관이 정하는 내진설계기준에 맞게 소방시설을 설치하여야 한다.  <개정 2014.11.19., 2015.7.24.>

[본조신설 2011.8.4.]

[시행일 : 2016.1.25.] 제9조의2

지진 화산재해대책법 제14조

제14조 (내진설계기준의 설정)

①관계 중앙행정기관의 장은 지진이 발생할 경우 재해를 입을 우려가 있는 다음 각 호의 시설 중 대통령령으로 정하는 시설에 대하여 관계 법령 등에 내진설계기준을 정하고 그 이행에 필요한 조치를 취하여야 한다. [개정 2009.4.22 제9636호(궤도운송법), 2011.5.30, 2011.7.25 제10911호(원자력안전법), 2013.8.6] [[시행일 2014.8.7]]

1. 「건축법」 에 따른 건축물

2. 「공유수면 관리 및 매립에 관한 법률」과 「방조제관리법」 등 관계 법령에 따라 설치·관리하고 있는 배수갑문(排水閘門)

3. 「항공법」 에 따른 공항시설

4. 「하천법」 에 따른 국가하천의 수문

5. 「농어촌정비법」 에 따른 농업생산기반시설

6. 「댐건설 및 주변지역 지원 등에 관한 법률」 에 따른 다목적댐

7. 「댐건설 및 주변지역 지원 등에 관한 법률」 외의 다른 법률에 따른 댐

8. 「도로법」 에 따른 도로시설물

9. 「도시가스사업법」 , 「고압가스 안전관리법」 및 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」 에 따른 가스공급시설, 고압가스저장소 및 액화석유가스의 저장시설

10. 「도시철도법」 에 따른 도시철도

11. 「산업안전보건법」 에 따른 압력용기·크레인 및 리프트

12. 「석유 및 석유대체연료 사업법」 에 따른 석유정제시설·석유비축시설 및 석유저장시설

13. 「송유관안전관리법」 에 따른 송유관

14. 「수질 및 수생태계 보전에 관한 법률」 에 따른 폐수종말처리시설 중 산업단지폐수종말처리시설

15. 「수도법」 에 따른 수도시설

16. 「어촌·어항법」 에 따른 어항시설

17. 「원자력안전법」에 따른 원자로 및 관계시설

18. 「전기사업법」 에 따른 발전용 수력설비 및 화력설비, 송전설비, 배전설비, 변전설비

19. 「철도산업발전 기본법」 에 따른 철도시설

20. 「폐기물관리법」 에 따른 매립시설

21. 「하수도법」에 따른 공공하수처리시설

22. 「철도건설법」 에 따른 고속철도

23. 「항만법」 에 따른 항만시설

24. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 에 따른 공동구(共同溝)

25. 「학교시설사업 촉진법」 에 따른 학교시설

26. 「궤도운송법」에 따른 궤도

27. 「관광진흥법」 에 따른 유기시설(遊技施設)

28. 「의료법」 에 따른 종합병원·병원 및 요양병원

29. 「전기통신기본법」 에 따른 전기통신설비

30. 그 밖에 대통령령으로 정하는 시설

②제1항에 따른 내진설계기준을 정한 관계 중앙행정기관의 장은 이를 중앙대책본부장에게 통보하여야 하며, 중앙대책본부장은 필요한 경우 보완을 요구할 수 있다. [개정 2013.8.6 제11994호(재난 및 안전관리 기본법)] [[시행일 2014.2.7]]

③지방자치단체의 장은 제1항에 따른 내진설계 대상시설물에 대하여 허가 등을 하는 경우 내진설계 여부를 확인하여야 한다.

④ 중앙대책본부장은 제1항의 내진설계기준 등에 활용하기 위하여 국가 내진성능의 목표와 내진설계기준별로 공통적으로 적용되는 설계지반운동 등 대통령령으로 정하는 사항에 대하여 관계 중앙행정기관의 장과 협의하여 정할 수 있다. [신설 2013.8.6] [[시행일 2014.8.7]]

⑤ 관계 중앙행정기관의 장은 해당 시설물의 특수성 등으로 인하여 필요한 경우 제4항에서 정한 내진설계기준 공통적용사항에도 불구하고 중앙대책본부장과 협의하여 별도의 기준을 정할 수 있다. [신설 2013.8.6] [[시행일 2014.8.7]]

1. 소방시설 설비배관의 내진설계 및 시공 표준시방서. 내진 면진특허 신기술.

1)적용범위

소방시설 설비배관 옥내소화전공사,스프링클러공사,물분무소화설비공사 상기 연관된 공사에 대하여 적용한다.

==>지진 발생시 실에 매달려 관성에 의해 움직이지 않는

유연성을 부여한 지진추 원리 및 점접촉 체인원리, 스프링원리를 응용하여

건축물을 통해 각종 설비배관에 전달되는 360도 방향 수평,수직 지진력을 흡수/감소/소멸시키는 원리를 적용해, 기존의 설비배관 고정장치인 “일반형 행가 나 용접 고정 방식의 가대, 브레이스 고정, 와이어 로우프 고정” 방식에서 탈피하여

===>지진 발생시 건축물을 통해 소방설비 배관, 제연덕트배관, 소방통신 트레이배관에 전달되는 전후,좌우, 상하 360도 3차원의 지진력을 흡수/감소/소멸 시킬 수 있도록 유연성을 부여한 “내진스프링행가”와 “내진체인스프링가대”“내진스프링가대”등등 “내진용 배관설계 시공장치”를 적용해서 배관길이 2.5m를 기준으로 건축구조물을 통 해 각종 소방설비배관에 전달되는 지진력을 흡수/감소/소멸시키도록 내진설계 및 내 진보강을 하여 내진안전성을 확보하고, 지진의 2차 피해를 예방 하도록 하며, 360도 방향 버팀대 기능도 발휘하도록 내진설계 및 시공을 한다.

2).수평배관(횡주관,횡지관)에 적용하는 내진 면진설계 및 시공방법.

“내진스프링행가 및 내진체인스프링가대, 내진스프링가대”는

각종 설비배관 배관길이 2.5m에 1개소 설치를 기준으로 한다.(횡주관에는 “내진 체인스프링가대,내진스프링가대”를 횡지관에는 “내진스프링행가”적용을 권장함). 360도 방향 버팀대 역할도 겸하여 발휘한다.

전기 통신 트레이배관에 적용할 경우는 “내진 체인스프링가대”만을 적용하여

내진 면진설계 및 시공을 한다.

360도 3차원의 지진력에 의한 지진진동 감쇠율이 시간에 따른 최대 가속도값의 변화,시간에 따른 최대 변위값의 변화,시간에 따른 최대 속도값의 변화를 50%이 상 흡수/감소/소멸시키는 스프링 내장형 소방용행가 “내진스프링행가” 및 “내진 체인스프링가대”“내진스프링가대”를 적용하여 지진하중을 내진 및 면진하도록 내진설계 및 내진보강 시공을 한다.

3).수직배관(입상관)의 내진설계 시공방법.

==>기존의 입상관 고정틀 고정방식으로 건축물과 거동을 같이 하도록 고정한다.

4).수직배관(입상관)에서 가지 분기배관(횡주관)의 내진설계 시공방법.

==>내진용 루우프배관을 병행한

“내진스프링가대”“내진체인스프링가대”와 내진행가“내진스프링행가” 시공법을 이 용해 내진 면진설계 및 시공을 한다. PD앞 횡주관 시작 부분과 관말부분에 “내진 스프링가대”를 고정식으로 설치하여 유속에 의한 흔들림을 방지한다.

5).옹벽 관통 부분의 각종 설비배관 내진설계 시공방법.

==>“내진스프링행가” 및 내진가대“내진 체인스프링가대”“내진스프링가대”를 적용해서 내진설계 및 시공을 한다.

6).건축물 인입부와 설비기기와 배관 접속부 내진설계 시공방법.

==>“내진스프링행가 및 내진체인스프링가대,내진스프링가대“를 설치 시공하여 지진에 의한 변위를 흡수하도록 내진설계 및 시공을 한다.

7).내진스프링행가의 변위량 (건축물 내진설계 준용) 및 횡주관 수평지진력 계산.

*.변위량 = 2RH =2*기울기* 배관된 건축물의 배관 높이

(기울기: 철골조 건축물==>1/100, 콘크리트조 건축물 1/200)

*.내진설계상 필요한 설계용 수평지진력 Fh는 아래 식으로 계산하여 얻으며, 각종 건축기계설비 배관에 중요성이 높은 경우를 적용하여 설계용 수평진도를 2.0이상을 적용함을 원칙으로 적용한다. 공진발생시 지진력에 의한 파괴력이 배 가됨을 감안해서 건축물을 통해 소방시설 및 설비배관에 전달되는 지진력을 흡수/감소/소멸시키도록 스프링내장형 소방용행가, 내진스프링행가, 내진체인스 프링가대, 내진스프링가대 등 지진분리격리장치를 적용한 내진 및 면진설계를 한다.

설계용 수평지진력=Fh=Kh*W(kgf).

설계용 수평진도=Kh=Z*Ks(원칙 2.0)

설계용 표준수평진도=Ks(원칙 2.0)

지역계수=Z(원칙 1.0)

설비기기 및 배관의 질량(kgf)*운전률 1.25=W

8).내진 및 면진용 스프링의 기준 (수평,수직 지진력 고려)

==>지진력을 흡수/감소/소멸시키는 장력을 지닌 스프링을

“내진스프링행가 및 내진스프링가대, 내진체인스프링가대”에 적용한다.

9).내진 면진설계적용의 예

“내진스프링행가”“내진체인스프링가대”“내진스프링가대”의 내진설계 및

내진시공 방법.

“내진스프링행가”는 횡지관 설비배관에 적용하고,

횡주관 설비배관, 2개 이상 나란히 가는배관 및 기계설비배관, 트레이 배관에 는 “내진 체인스프링가대”를 적용토록 하여 7.5m ~ 20m에 1개소 내진설계 시공하고,그 중간에 2.5m 마다 “내진스프링행가”를 설치한다.펌프 토출측이 나 횡주배관의 엘보부위, 분기지점 등 유속의 변화, 지진등에 의한 자체 진동 이 예상되는 지점에는 흔들림 방지 버팀대 역할을 하도록 “내진스프링가대”를 고정식으 로 1개소 보강 설치하여 자체진동을 예방한다.기계설비배관에도 동일하게 적 용한다.

10).“내진체인스프링가대”“내진스프링가대”의 내진설계 및 시공방법

설비배관의 횡주관 배관에 “내진체인스프링가대”를 7.5m ~ 20m에 1개소를 기준 으로 내진설계 및 시공에 적용하며, 펌프 토출측이나 횡주배관의 엘보부위, 분기 지점 등 유속의 변화, 지진등에 의한 자체진동이 예상되는 지점에는 흔들림 방지 버팀대 역할을 하도록 “내진스프링가대”를 고정식으로 1개소 보강 설치하여 자체 진동을 예방한다.

11).내진행가“내진스프링행가”의 내진설계 및 시공방법

설비배관의 횡지관 배관에 “내진스프링행가”를 2.5m ~ 1.8m에 1개소를 기준으 로 스프링클러 헤드와 헤드 사이의 간격에 1개소 내진설계 및 시공을 하도록 한 다. 10m 이내에 1개소씩 버팀대 역할을 하도록 행가 위에 너트를 조여서 고정식 으로 설치 시공하여 자체 진동을 예방한다.

12).전기 통신트레이배관의 내진설계 및 시공 방법

트레이배관 2.5m에 1개소씩 내진설계 시공한다.

내진설계 및 시공에 “내진 체인스프링가대”“내진스프링가대” 적용시,

내진안전성을 확보하고 지진의 2차 피해를 예방하여 내전안전성을 구축합니다.

소방시설의 내진 면진설계 및 시공 방법 요약입니다!

소방시설 설비배관의 내진,면진설계가  2016.1.25.부터

소방시설법 제9조의2,

지지화산재해대책법 제14조에

의해 의무사항으로 적용됩니다.

광주 도시철도공사의 지하철역사 소방시설의 내진설계 및 시공,

롯데건설의 제2롯데월드 타워 초고층건축물 고층부 소방공사 및

대우건설의 명동 환경개선사업지구 고층건축물 소방공사,

롯데건설의 KT동대문지사 복합시설 소방공사,

태영건설의 영등포 KT오피스텔 소방공사,

포스코건설의 영종도 파라다이스시티 카지노 및 호텔 복합리조트 소방공사,

전남도교육청의 학교 소방공사,

신동아건설의 강동역사 호텔 및 고층건축물 파밀리에 소방공사,

평택 LG전자 소방시설공사,

세종시 유치원 및 오피스텔 소방공사에 적용한

내진,면진설계 시공 공법입니다.

소방시설 설비배관의 내진,면진설계 방법:

소방시설의 펌프 토출측 시작 횡주관 및 입상관에서 시작하는 세대횡주관 및 프리액션밸브 이후 횡주관 시작점과 횡주관 관말에는 지진등에 의한 흔들림 방지 버팀대 역할을 하도록 내진스프링가대를 1개소씩 설계시공하고,

횡주관에 7.5M~20M마다 내진체인스프링가대를 1개소씩 설계시공하며, 횡주관 2.5M에 1개소씩 내진스프링행가를 병행 내진설계 시공한다.

입상관은 기존 처럼 고정식으로 튼튼하게 시공하여 지진발생시 건축물과 거동을 같이 하도록 시공하며,

횡지관은 내진스프링행가를 2.5M~2.8M에 1개소씩 내진,면진설계 시공한다.

전기 통신트레이 공사 내진설계 및 시공에는 내진체인스프링가대를 2.5M에

1개소씩 내진설계 시공한다. 감사합니다.

판테크(주),주헌건설(주) 010-3333-5659. 0502-605-0011,1144,1155,1166.